## 再エネ計算書
再生可能エネルギー利用量算出基準に基づく算出表（太陽光パネル出力算出用シート）
|  | （建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金義務量算定用） | [10 empty] | R6年4月版
緑色部分を記入
１．再生可能エネルギーの義務量
[7 empty] | 延べ床面積（単位：㎡） |  |  |  | 義務量（単位：ＭＪ）
[6 empty] | ① | 320 |  |  |  | 30000
２．再生可能エネルギーの利用の量
(1)太陽光発電設備 | [10 empty] | 年間発電量等 義務量
| EPY = PAS × HAY × K ÷ G | [9 empty] | 3073.7 | kwh/年
３．再生可能エネルギー利用設備の種類に応じたエネルギー量の算出
(1)太陽光発電設備
| PAS | 太陽電池モジュールの設置義務量（単位：kW） | [8 empty] | 2.8686 |  | ④
PAS = EPY÷ HAY ÷ K ×G
| HAY | 年間の日射量（単位：kWh/㎡・年） | [8 empty] | 1306.7
|  | θ | 傾斜角 （モジュール又は集熱部と水平方向との角度） （単位：°） | [7 empty] | 10 |  | ②
|  | γ | 方位角 （真南を0°とし，東西方向への回転角） （単位：°） | [7 empty] | 30
| K | 総合設計係数 | [8 empty] | 0.82
|  |  | 太陽電池の種類 | [7 empty] | アモルファス系 |  | ③
| G | 標準試験強度における日射強度（単位：kW/㎡） | [8 empty] | 1
| EPY | 年間の発電量（単位：kWh/年） | [8 empty] | 3073.7
(参考1)
| 第４条に掲げる号数 |  |  |  | 得られたエネルギー |  |  |  | 換算係数 (MJ/kWh)
| (1)，(4)，(5)，(6) |  |  |  | 電力 |  |  |  | 9.76
| (2)，(3) |  |  |  | 熱 |  |  |  | 3.6
(参考2)
| 太陽電池の種類 |  |  | 総合設計係数
| 結晶系 |  |  | 0.81
| アモルファス系 |  |  | 0.82
| 別表（第３条関係） | [6 empty] | 単位： | kWh/㎡・日
|  | 傾斜角θ° | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90
方位角γ°
| 180 |  | 3.43 | 3.18 | 2.87 | 2.53 | 2.21 | 1.93 | 1.67 | 1.18
| 150 |  | 3.43 | 3.21 | 2.94 | 2.64 | 2.34 | 2.06 | 1.81 | 1.31
| 120 |  | 3.43 | 3.29 | 3.11 | 2.9 | 2.67 | 2.44 | 2.22 | 1.61
| 90 |  | 3.43 | 3.4 | 3.32 | 3.2 | 3.05 | 2.87 | 2.66 | 1.96
| 60 |  | 3.43 | 3.5 | 3.52 | 3.48 | 3.38 | 3.23 | 3.03 | 2.23
| 30 |  | 3.43 | 3.58 | 3.66 | 3.67 | 3.61 | 3.47 | 3.28 | 2.38
| 0 |  | 3.43 | 3.61 | 3.71 | 3.74 | 3.69 | 3.56 | 3.36 | 2.41
☆このシートの使い方☆
①建物の延べ床面積を入力
②太陽光パネルを設置する面の傾斜角、方位角を入力
③太陽パネルの材質を入力（選択式）
④再生可能エネルギー設置義務量（ｋＷ）が算出されます