消防用水標準仕様書

１．消防用水の水量

(1)　必要とする消防用水量（　　　　　　　）㎥

Ｑ ＝ 20 ── ＝ 20 × ──────── ＝（　　　　　　　）

Ａ

Ｂ

（　　　　　　 ）

（　　　　　　 ）

Ｑ：消防用水の有効水量の合計（㎥）

Ａ：消防法施行令第27条第１項第１号に揚げる建築物にあっては１階及び２階の部分の床面積の合計、同項第２号に揚げる建築物にあっては延べ面積(㎥)

Ｂ：消防施行令第27条第３項第１号の表に定める面積（㎥）

Ａ

Ｂ

─：1未満の数は切り上げ、整数値とする。

(2)　設置する消防用水量（　　　　　　　）㎥

| 設 置 数 区 分 |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保有水量 （㎥） |  |  |  |  |  |  |
|  | 縦 （ｍ） |  |  |  |  |  |
|  | 横 （㎡） |  |  |  |  |  |
|  | 水 深（ｍ） |  |  |  |  |  |
| 有効水量 （㎥） |  |  |  |  |  |  |
| 吸管投入口数 （個） |  |  |  |  |  |  |
| 採水口数 （個） |  |  |  |  |  |  |
| １の消防用水までの 最遠水平距離 （ｍ） |  |  |  |  |  |  |

２．採　水　方　式

□　吸管投入口を設ける。

□　吸管投入口の形状は、（□円形　□正方形　□長方形）とし、大きさは、

（□円形にあっては直径（　　　≧0.6）ｍ　□正方形または長方形にあっては

（　　　≧0.6）ｍ×(　　　≧0.6）ｍ）とする。)

□　吸管を投入する部分の水深は（　　　≧0.5）ｍとし、その部分の広さは

（□円形にあっては直径（　　　≧1.0）ｍ　□正方形又は長方形にあっては

（　　　≧1.0）ｍ×(　　　≧1.0）ｍ)とする。

□　採水口を設ける。

□　採水口は単口形とする。

□　採水口の結合金具は、ねじ式とし、呼称75のめねじとする。

□　採水口に接続する配管は、内径（　　　≧100）㎜とし、その横引部分の管長は（　　　≦20）ｍとする。

□　採水口は、地盤面からの高さが（0.5≦　　　≦1.0）ｍの位置に設ける。

□　採水口には、「 採　水　口　 と表示した標識を設ける。

（消防隊専用）」

３．添　付　図　書

□　付近見取図　　　　□　建築物の配置図　　　　□　平面図

□　立面図　　　　□　断面図　　　　□　防火水槽詳細図

□　防火水槽配置図　　　　□　機器構造図　　　　□　防火水槽構造図

□　防火水槽構造計算書　　　　□　標識板詳細図

４．その他

(1)　工事中において、設計書と異なる工事をしようとする場合は、工事管理者及び所轄消防署の指示を受けて行うものとする。

(2)　工事竣工後、消防職員立会いのうえ、所要の試験及び検査を受けるものとする。

なお、完成検査時、検査の困難な部分については、あらかじめ、所轄消防署と連絡をとり中間検査を受けるものとする。