非常コンセント設備標準仕様書

１． 非常コンセント設備状況

| 設置階（階） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置個数（個） |  |  |  |  |  |
| １の非常コンセント までの最遠水平距離（ｍ） |  |  |  |  |  |
| 床面又は階段の踏面 からの高さ （ｍ） |  |  |  |  |  |

□　非常コンセントは、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビー又は当該場所から５ｍ以内の廊下等で、かつ、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設ける。

□　非常コンセントは、保護箱内に設ける。

２．非常コンセント差込接続器

□　単相交流100Vのものにあっては、JIS C 8303の接地形２極差込接続器に適合するものとする。

□　差し込接続器の刃受の接地極には、Ｄ種接地工事を施す。

３．保護箱

□　保護箱は、（□埋込式　□露出式）のものとする。

□　保護箱は、防食措置を施した厚さ（　　　≧1.6）㎜の鋼板製とし、露出式のものにあっては、防火塗料等を施したパーライト板等の耐熱性を有する材料で内張りしたものとする。

□　保護箱の扉の大きさは、短辺（　　　≧20）㎝、長辺（　　　≧25）㎝とし、奥行きは、非常コンセントが容易に収納できる長さとする。

□　保護箱の扉は、屋内消火栓設備の消火栓箱等の扉とは別開きとする。

□　保護箱内には、差し込みプラグの離脱を防止する（□Ｌ形ブロック　□Ｃ形フック）を設ける。

□　保護箱には、Ｄ種接地工事を施す。

□　保護箱の表面に「非常コンセント」と表示する。

（消防隊専用）」

□AC

□DC

□　保護箱の上部又はその扉の上端部に赤色の灯火　　　　　　 V　 を設ける。

４．電源及び配線

(1)　電　源

□　電源は、（□交流低圧屋内幹線　□蓄電池）とし、配線の途中で他に分岐しないものとする。

□　電源の開閉器には、非常コンセント設備用のものである旨を表示する。

(2)　非常電源の種別

□　非常電源専用受電設備　　□　蓄電池設備

□　自家発電設備　　　　　　□　燃料電池設備

注　非常電源設備仕様書を添付する。

(3)　配線の種類及び施工方法

| 配線区分 系統区分 | 電線の名称及び太さ | 施 工 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 非常電源回路 |  |  |
| 表示灯回路 |  |  |

(4)　電源からの回路

□　電源からの回路は、単相交流100V回路とし、主配電盤から電圧の別ごとに専用回路とする。

□　専用回路は、各階において、（　　　 ）回路の配線とする。

□　１の専用回路に設ける非常コンセントの数は、最大（　　 ≦10）個とする。

□　専用回路の幹線から各階の非常コンセントに、配線用遮断器を保護箱内に設ける。

□　配線用遮断器の容量は、単相交流100V回路にあっては15Aとする。

□　専用回路の幹線の容量は、単相交流100V回路にあっては（　　　　）kwとする。

５．添　付　図　書

□　付近見取図　　　□　立面図　　　　□　平面図

□　断面図　　　□　建築物の配置図　　　　□　配線系統図

□　配線図　　　□　受電系統図　　　　□　機器構造図

□　保護箱詳細図　　　□　非常電源設備仕様書　　　　□　非常電源容量計算書

６．その他

(1)　工事中において、設計書と異なる工事をしようとする場合は、工事管理者及び所轄消防署の指示を受けて行うものとする。

(2)　工事竣工後、消防職員立会のうえ、所要の試験及び検査を受けるものとする。

なお、完成検査時、検査の困難な部分については、あらかじめ、所轄消防署と連絡をとり中間検査を受けるものとする。