１　可動式ブース内のスプリンクラーヘッド又は感知器の設置について

|  |
| --- |
| *次のいずれかを選択してください。*  *・　⑴及び⑶*  *・　⑵及び⑷* |

□⑴　次のいずれにも該当しないこと。

ア　令第5条第1項に規定する対象火気設備等及び令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等（以下「火気設備等」という。）の使用を行うもの

イ　宿泊を目的とするもの

ウ　イ以外のもので、仮眠を伴うおそれがあるもの

□⑵　次のいずれにも該当しないこと。

ア　火気設備等の使用を行うもの

イ　ア以外のもので、喫煙その他の火気の使用を行うもの

ウ　宿泊を目的とするもの

□⑶　次に掲げる要件を満たすこと。

ア　可動式ブースの床面積は6㎡以下であること。

イ　次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかの要件を満たすこと。

□(ｱ)　次のaからdまでに掲げる要件を満たすこと。

ａ　可動式ブースの天井及び壁は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう｡)で仕上げられていること。

ｂ　可動式ブース内に住宅用下方放出型自動消火装置（「住宅用下方放出型自動消火装置の性能及び設置の基準について」（平成6年3月9日付け消防予第53号｡以下｢53号通知｣という｡）に定める基準に適合するものに限る。以下同じ。）が設置されていること。

ｃ　ｂの住宅用下方放出型自動消火装置について、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準（該当する点検項目に限る。）の例により点検が実施され、適切に維持管理されていること。

ｄ　次の(a)又は(b)のいずれにも該当しないこと。

(a)　当該可動式ブース内に易燃性の可燃物が存し、住宅用下方放出型自動消火装置では消火困難と認められる場合（例えば、表面が合成皮革、クッション材が主にポリウレタンで構成されており、座面（正面幅が概ね800mm以上）及び背面からなるソファ等が存する場合）

(b)　53号通知別添の「住宅用下方放出型自動消火装置の技術基準」第17条の消火試験で想定されていない方法により住宅用下方放出型自動消火装置が設置される場合（例えば、床から2.5メートルを超える高さに放出口が設けられる場合）

□(ｲ)　次のａからｃまでに掲げる要件を満たすこと。

ａ　当該可動式ブース内で火災が発生しても確実に消火できることが消火実験等により確認されていること。

ｂ　当該可動式ブース内で火災が発生しても当該可動式ブースから1メートル離れた場所を経由して避難する者が受ける熱量が3キロワット毎平方メートル未満であり、かつ、当該可動式ブースから1メートル離れた場所の一酸化炭素濃度の最大値が1,000ppm以下であることが消火実験等により確認されていること（(ｱ)ａからｃまでに掲げる要件を満たす場合を除く。）。

ｃ　ａ及びｂについて、建物火災に係る工学分野に関する専門性を有する大学その他の第三者機関による検証結果が存すること。

ウ　可動式ブース外部から当該可動式ブース内で発生した火災を目視できること（可動式ブースの内部及び外部直近に煙を感知する連動型住宅用防災警報器が有効に設置され、火災を感知した際に相互に連動させる等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災をそれぞれ当該可動式ブース外部直近及び当該可動式ブース内部において早期に覚知できるよう措置されている場合を除く。）。

□⑷　次に掲げる要件を満たすこと。

ア　(3)ア及びイに掲げる要件を満たすこと。

イ　可動式ブースの内部及び外部直近に煙を感知する連動型住宅用防災警報器を有効に設置し、火災を感知した際に相互に連動させる等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災をそれぞれ当該可動式ブース外部直近及び当該可動式ブース内部において早期に覚知できるよう措置されていること（仮眠中の使用者に対し、火災の発生を早期覚知させることについて、連動型住宅用防災警報器の警報音による場合と同等以上の性能を有すると認められる場合に限る。）。

ウ　イの連動型住宅用防災警報器の設置（火災が発生した際に相互に連動 させることを含む。）等の方法により、可動式ブース内部で発生した火災及び可動式ブース外部直近で発生した火災を当該防火対象物における従業員等の常駐場所で覚知できるよう措置されていること。

エ　可動式ブースの出入口扉に施錠装置が設けられていないこと（非常の 際に外部から容易に解錠できる場合を除く。）。

オ　可動式ブース内の見やすい箇所に喫煙その他の火気の使用を禁止する 旨の表示が設けられていること。

２　可動式ブース内のスピーカーの設置について

|  |
| --- |
| *⑴及び⑵を選択してください。* |

□⑴　次のア又はイに掲げる要件を満たすこと。

□ア　上記１(1)並びに(3)ア及びウに掲げる要件を満たすこと。

□イ　上記１(2)並びに(3)ア及び(4)イからオまでに掲げる要件を満たすこと。

□⑵　次のア又はイに掲げる要件を満たすこと。

□ア　当該可動式ブースの外に設置されたスピーカーによる放送について、当該可動式ブース内における音圧が65デシベル以上となることが確認できること。

□イ　次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる要件を満たすこと。

(ｱ)　スピーカーから第１シグナル（非常警報設備の基準（昭和48年消防庁告示第6号)第4第3号(2)ニに規定する第１シグナルをいう。以下同じ。）が鳴動した時点で、当該可動式ブース内にいる者に対し、放送設備による火災警報がなされた旨を警報音（65デシベル以上の音圧のものに限る。）及び発光により直ちに報知できる機器等（放送設備の起動や第１シグナルの鳴動等に連動して有効かつ確実に作動すること（65デシベル以上の音圧による警報音の鳴動及び発光の起動の状態を１分間以上継続できることをいう。以下同じ。）が実験等により確認されたものに限る。）が設置されていること。

(ｲ)　当該可動式ブース内の見やすい箇所に、次のａ及びｂに掲げる事項に係る表示が設けられていること。

ａ　(ｱ)の警報音及び発光は、可動式ブースの外における火災発生を知らせるものであること。

ｂ　(ｱ)の警報音の鳴動及び発光の起動の際にとるべき行動（可動式ブース外に出て、火災の発生や避難等の要否などを確認すること等）

(ｳ)　(ｱ)の機器等の電源は、次のａ及びｂに掲げる要件を満たすものであること。

ａ　特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成20年消防庁告示第25号）第2第6号の規定の例により設けられていること。

ｂ　電池以外から供給される電力を用いる場合にあっては、当該電源が停電した場合であっても、(ｱ)の機器等を10分間以上有効かつ確実に作動することが可能な状態に維持することができる容量の電池が設けられていること。

(ｴ)　(ｱ)の機器等は、点検が実施され、適切に維持管理されていること。

□３　可動式ブース内の排煙口又は散水ヘッドの設置について

|  |
| --- |
| *「１　可動式ブース内のスプリンクラーヘッド又は感知器の設置について」の⑴及び⑶又は同⑵及び⑷のいずれかを選択しておく必要があります。* |

排煙設備又は連結散水設備の設置が義務付けられている防火対象物において、可動式ブースを設ける。

４　その他

□⑴

|  |
| --- |
| *「１　可動式ブース内のスプリンクラーヘッド又は感知器の設置について」の⑴及び⑶又は同⑵及び⑷のいずれかを選択しておく必要があります。* |

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成17年総務省令第40号。以下「40号省令」という。）により、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備が設置されている特定共同住宅等（40号省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等をいう。以下同じ。）において、40号省令第2条第3号に規定する共用室の中又は同省令第2条第4号に規定する共用部分（以下「共用部分等」という。）に可動式ブースを設ける。

□⑵

|  |
| --- |
| *「２ 可動式ブース内のスピーカーの設置について」の⑴及び⑵を選択しておく必要があります。* |

40号省令により、共同住宅用自動火災報知設備が設置されている特定共同住宅等において、共用部分等に可動式ブースを設ける。

□⑶

|  |
| --- |
| *「１　可動式ブース内のスプリンクラーヘッド又は感知器の設置について」の⑴及び⑶又は同⑵及び⑷のいずれかを選択しておく必要があります。* |

|  |
| --- |
| *本チェックリストは、令和5年3月30日付け消防予第211号「可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて（通知）」に基づいて作成したものです。* |

特定共同住宅等において、40号省令第2条第4号に規定する共用部分に可動式ブースを設けることにより、当該防火対象物が「特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件」（平成17年消防庁告示第2号）又は「特定共同住宅等の構造類型を定める件」（平成17年消防庁告示第3号）に定める基準に適合しなくなる場合である。