## 使用方法 (修正後)
エクセルシートの使用方法について下記の内容を必ず読むこと！ |  |  | Ver | 250131
現在入力されている数値は記載例であるため，設置予定の排水槽の計画値を入力すること。
申請が必要な排水槽のシートのみ申請書に添付すること。
セルに数式を入力しているため，保護を掛けてます。保護解除等を行い，独自で変更した場合は申請書類として受付できません。
排水槽一覧表シートについて
・ 排水槽一覧表に入力する値は計算書や図面等の添付資料が根拠となるため，添付資料に記載する値は明確にすること。
・ 排水槽を入力する行が不足する場合は，必要に応じて行を挿入すること。
・ 同種の槽が複数ある場合は，区別するため番号を付けること。（例 湧水槽①，湧水槽②．．．）
・ 排水槽の大きさが異形の場合は，公称値として長辺を記載すること。
なお，その際は「各排水槽シート」の排水槽の大きさの面積と必ずしも一致している必要はない。
・ 排水槽又は釜場のどちらか一方だけ設置の場合，排水槽一覧表シートには排水槽として記載し，釜場の大きさを「－」で表記すること。
各槽シートについて
・ 同じ種類の槽が複数ある場合はシートをコピーして作成すること。
・ 水位の設定を使用できない場合は印刷範囲から除外し，別途算出し提出してください。
・ 計画最大汚水量を例①や例②以外で計算する場合は，備考欄に根拠を記載するか，別紙資料に明記し，
計算結果を例①（器具排水量から算出）を使用し，時間最大使用水量（L/ｈ）に代入し作成すること。
各槽シートのセルについて
水色背景 ： 値を直接入力又は選択入力すること。
薄青背景 ： 数式が入っているが，必要であれば値を直接入力すること。
右肩に赤印 ： コメントを記載しているので必ず確認すること。
背景無し ： 数式等が入力されているためロックをしています。
| 11.1 | 背景が桃色，数字が茶色 ： 入力値を制限しており，この色になる場合は基準範囲外であり要修正。
排水槽全般について
・ 汚水系統又は雨水系統への接続が適切であること（湧水槽排水は汚水扱い）を確認するため排水設備図面を添付すること。
・ タイマー制御を必要とする排水槽はタイマーの設定時間を明記した資料を添付すること。
・ 面積図等により湧水槽，雨水槽の計算根拠を示すこと。
・ 排水量，揚程，出力，消費電力，性能曲線等は排水ポンプ仕様書と整合させること。また，性能曲線図に仕様点を明示すること。
・ 湧水は通常の下水使用料とは別途の課金となるため，他からの排水を湧水槽に流入させることは可能であるが，二重課金となる。（施主の承諾が必要）
・ 湧水槽未設置計画の場合には、湧水対応の考え方について確認するため柱状図等で地下水位がわかる資料の添付及び、系統図（断面図）に地下水位を明示すること。
・ その他のことについては、排水槽の設計指針を参照すること。
Note on C28: コメント

## 使用方法 (修正前)
エクセルシートの使用方法について下記の内容を必ず読むこと！ |  |  | Ver | 241004
現在入力されている数値は記載例であるため，設置予定の排水槽の計画値を入力すること。
申請が必要な排水槽のシートのみ申請書に添付すること。
セルに数式を入力しているため，保護を掛けてます。保護解除等を行い，独自で変更した場合は申請書類として受付できません。
排水槽一覧表シートについて
・ 排水槽一覧表に入力する値は計算書や図面等の添付資料が根拠となるため，添付資料に記載する値は明確にすること。
・ 排水槽を入力する行が不足する場合は，必要に応じて行を挿入すること。
・ 同種の槽が複数ある場合は，区別するため番号を付けること。（例 湧水槽①，湧水槽②．．．）
・ 排水槽の大きさが異形の場合は，公称値として長辺を記載すること。
なお，その際は「各排水槽シート」の排水槽の大きさの面積と必ずしも一致している必要はない。
・ 排水槽又は釜場のどちらか一方だけ設置の場合，排水槽一覧表シートには排水槽として記載し，釜場の大きさを「－」で表記すること。
各槽シートについて
・ 同じ種類の槽が複数ある場合はシートをコピーして作成すること。
・ 水位の設定を使用できない場合は印刷範囲から除外し，別途算出し提出してください。
・ 計画最大汚水量を例①や例②以外で計算する場合は，備考欄に根拠を記載するか，別紙資料に明記し，
計算結果を例①（器具排水量から算出）を使用し，時間最大使用水量（L/ｈ）に代入し作成すること。
各槽シートのセルについて
水色背景 ： 値を直接入力又は選択入力すること。
薄青背景 ： 数式が入っているが，必要であれば値を直接入力すること。
右肩に赤印 ： コメントを記載しているので必ず確認すること。
背景無し ： 数式等が入力されているためロックをしています。
| 11.1 | 背景が桃色，数字が茶色 ： 入力値を制限しており，この色になる場合は基準範囲外であり要修正。
排水槽全般について
・ 汚水系統又は雨水系統への接続が適切であること（湧水槽排水は汚水扱い）を確認するため排水設備図面を添付すること。
・ タイマー制御を必要とする排水槽はタイマーの設定時間を明記した資料を添付すること。
・ 面積図等により湧水槽，雨水槽の計算根拠を示すこと。
・ 排水量，揚程，出力，消費電力，性能曲線等は排水ポンプ仕様書と整合させること。また，性能曲線図に仕様点を明示すること。
・ 湧水は通常の下水使用料とは別途の課金となるため，他からの排水を湧水槽に流入させることは可能であるが，二重課金となる。（施主の承諾が必要）
・ その他のことについては、排水槽の設計指針を参照すること。
Note on C28: コメント

## 排水槽一覧表
（第２号様式）
排 水 槽 一 覧 表
|  |  | 汚水槽（ | 1 |  | ） |  | 雑排水槽（ | 1 |  | ） |  | 混合槽（ |  |  | ） |  |  | 湧水槽（ | 2 |  |  | ） |  | 雨水槽（ | 1 | ）
| 排水槽 | 種 類 |  |  | 排水槽の寸法 | [6 empty] | 釜場の寸法 | [7 empty] | 底勾配 |  |  |  | ポンプ 停止水位（ｍ） |  | 有効容量（㎥）
[5 empty] | 縦（ｍ） |  | 横（ｍ） |  |  | 高さ（ｍ） |  | 縦（ｍ）×横（ｍ）×深さ（ｍ）
|  | 汚水槽 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | × | 0.5 |  | × | 0.5 |  | 1 | / | 15 |  | 1 |  | 1
|  | 雑排水槽 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | × | 0.5 |  | × | 0.5 |  | 1 | / | 15 |  | 1 |  | 1
|  | 雨水槽 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | × | 0.5 |  | × | 0.5 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 湧水槽① |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | － |  | × | － |  | × | － | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 湧水槽② |  |  | φ |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  | － |  | × | － |  | × | － | [5 empty] | 1 |  | 1
| 排水ポンプ | 種 類 |  |  | 排水量 （㍑／分） |  | 口径 （㎜） |  |  | 揚程 （ｍ） |  | 出力 （㎾） |  |  | 台 |  | ポンプ制御方法 | [8 empty] | 備考
|  | 汚水槽 |  |  | 130 |  | 50 |  |  | 7 |  | 0.4 |  |  | 2 |  | 水位制御＋タイマー制御併用
|  | 雑排水槽 |  |  | 200 |  | 65 |  |  | 7 |  | 0.5 |  |  | 2 |  | 水位制御＋タイマー制御併用
|  | 雨水槽 |  |  | 140 |  | 65 |  |  | 7 |  | 0.6 |  |  | 2 |  | 水位制御 | [8 empty] | 既設
|  | 湧水槽① |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 7 |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 水位制御
|  | 湧水槽② |  |  | 100 |  | 40 |  |  | 7 |  | 0.8 |  |  | 2 |  | 水位制御
Note on AM18: ・備考欄はメモとして使用してください。 ・排水槽が既設の場合は，既設と表記してください。

## 汚水槽
汚水槽 |  |  |  | ① | [16 empty] | Ver | 250131
流入下水 |  |  |  | B1（男子便所，女子便所） | [10 empty] | ←対象器具を図面上で表示すること
≪計画最大汚水量≫ |  |  |  | 例① | を使用 |  | ※排水量算定根拠を明示すること
備考欄
例①（器具排水量から算出）
排水発生箇所 |  |  |  | 個数 | 使用水量 (L/回) |  | 最大使用回数 (回/h) |  | 同時使用率 (％) |  | 時間最大 使用水量 （L/h）
大便器（B1F男子便所） |  |  |  | 2 | 8 |  | 12 |  | 100 |  | 192
小便器（B1F男子便所） |  |  |  | 3 | 4 |  | 20 |  | 100 |  | 240
大便器（B1F女子便所） |  |  |  | 2 | 8 |  | 12 |  | 100 |  | 192
手洗い（B1F男子便所） |  |  |  | 2 | 1 |  | 20 |  | 100 |  | 40
手洗い（B1F女子便所） |  |  |  | 2 | 1 |  | 20 |  | 100 |  | 40
|  |  |  | 1 | 106 |  | 1 |  | 100 |  | 106
0
0
0
[7 empty] | 合計 |  |  | 810 |  | L/h
[10 empty] | 14 |  | L/min
例②（建築用途別汚水量（L/㎡・日）及び排水時間から算出）
建築用途： |  | ホテル |  |  | 排水発生面積： |  |  | 120 | ㎡ | 排水時間： |  | 10 | h | 汚水量： |  | 30 | ㍑/ｍ²・日
| Q1 | ＝ | Q / （ T × 60 ） |  |  | × | K |  |  | Q1 | = | 計画時間最大汚水量（㎥/min）
|  | ＝ | 3600 |  | 10 |  | 2.5 |  |  | Ｑ | = | 建築用途別汚水量（㎥/d）
|  | = | 15 | （L/min） | [6 empty] | = | 30 | ㍑/ｍ²・日 × |  | 120 | ｍ² | ＝ | 3600 |  | ㍑/d
[10 empty] | T | = | 10 | (h)
[10 empty] | K | = | 2.5 | 変動係数（2.5以上 標準3.0）
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | 計画最大汚水量の３～１０分間貯留量を１分で排出する能力を選定 | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | = | 42 |  | ～ | 140 |  | L/min
|  |  |  | → | 120 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 ＝ 計画最大汚水量 |  |  |  |  | 14 | × | 120 | min | ＝ | 1.68 |  | m³ | 排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → |  |  | 1.68 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 12 |  | ｍ² | × | 1 |  | m | = | 12 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 4 |  | × | 3 |  | × | 1 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径50㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 41.3 |  | mm | ～ | 50.6 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 1.02 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ○
[5 empty] | = | 0.6 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.331 |  | + | 0.019
[7 empty] | ＝ | 5 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 5 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 6 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 6 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [5 empty] | ○ |  | タイマー制御 |  |  | 1 | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 120 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 6 |  | （m） | × | 0.25 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.019 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.124 | ＋ | 0.088
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.212 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.0186
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.053
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.124
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.053 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.088 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.113 | ＋ | 0.006
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.119 |  | （ｍ）
| V＝ | 0.60272
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.019
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.113
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.29 |  | × | 0.019
[10 empty] | ＝ | 0.006
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0.29
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，水位の設定を印刷範囲から除外し別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.16 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による）
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 120 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 360 |  | L | ＝ | 0.36 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × ( | 0 |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 12 |  | ＝ | 12 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ |  |  | ｍ）
|  |  |  | 0.36 |  | － | 0 |  | ÷ | 12 |  | ＝ | 0.03 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.03 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.03 |  | ｍ となるが，ポンプ仕様等により | [7 empty] | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 1.68 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 1.68 |  | － | 0 |  | ）÷ | 12 |  | = | 0.14 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.14 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.14 |  | ｍ となる。
Note on E1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on O8: ・例①，例②の面積計算や補足等を行う場合は備考欄に記載すること。 ・例①を使用する際，入力行が足らない場合は備考欄に計算過程を記載し合算値で入力すること。 ・例①，例②以外の算出方法により最大汚水量を設定する場合は，備考欄または別紙に算出根拠を記載すること。（その際の入力方法は，例①を選択し，個数及び最大使用回数を１とし，同時使用率を１００とし，使用水量を算出した最大汚水量とする。）
Note on F36: 上記の間でﾎﾟﾝﾌﾟ能力を設定する。（目安）
Note on H38: 直接入力する場合は上記計算結果の値以上にすること
Note on F40: 底面積
Note on J40: 高さ
Note on E41: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄や別紙に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F51: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C83: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C100: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E119: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C122: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L122: 釜場高さ
Note on O122: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C123: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V123: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P130: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。

## 雑排水槽
雑排水槽 |  |  |  | ① | [16 empty] | Ver | 250131
流入下水 |  |  |  | 1Ｆ（厨房），B1Ｆ（浴室） | [10 empty] | ←対象器具を図面上で表示すること
≪計画最大汚水量≫ |  |  |  | 例① | を使用 |  | ※排水量算定根拠を明示すること
備考欄
例①（器具排水量から算出）
排水発生箇所 |  |  |  | 個数 | 使用水量 (L/回) |  | 最大使用回数 (回/h) |  | 同時使用率 (％) |  | 時間最大 使用水量 （L/h）
厨房流し（1F） |  |  |  | 1 | 25 |  | 6 |  | 100 |  | 150
シャワー（B1F） |  |  |  | 2 | 60 |  | 3 |  | 100 |  | 360
洗面器（B1F） |  |  |  | 2 | 10 |  | 12 |  | 100 |  | 240
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 合計 |  |  | 750 |  | L/h
[10 empty] | 13 |  | L/min
例②（建築用途別汚水量（L/㎡・日）及び排水時間から算出）
建築用途： |  | ホテル |  |  | 排水発生面積： |  |  | 120 | ㎡ | 排水時間： |  | 10 | h | 汚水量： |  | 30 | ㍑/ｍ²・日
| Q1 | ＝ | Q / （ T × 60 ） |  |  | × | K |  |  | Q1 | = | 計画時間最大汚水量（㎥/min）
|  | ＝ | 3600 |  | 10 |  | 2.5 |  |  | Ｑ | = | 建築用途別汚水量（㎥/d）
|  | = | 15 | （L/min） | [6 empty] | = | 30 | ㍑/ｍ²・日 × |  | 120 | ｍ² | ＝ | 3600 |  | ㍑/d
[10 empty] | T | = | 10 | (h)
[10 empty] | K | = | 2.5 | 変動係数（2.5以上 標準3.0）
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | 計画最大汚水量の３～１０分間貯留量を１分で排出する能力を選定 | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | = | 39 |  | ～ | 130 |  | L/min
|  |  |  | → | 100 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 ＝ 計画最大汚水量 |  |  |  |  | 13 | × | 120 | min | ＝ | 1.56 |  | m³ | 排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → |  |  | 1.56 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 12 |  | ｍ² | × | 1 |  | m | = | 12 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 4 |  | × | 3 |  | × | 1 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径50㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 37.7 |  | mm | ～ | 46.2 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 0.85 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ×
[5 empty] | = | 0.5 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
（本件について施主了承済み）
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.23 |  | + | 0.013
[7 empty] | ＝ | 4.893 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 4.893 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 5.872 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 6 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [5 empty] | ○ |  | タイマー制御 |  |  | 1 | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 100 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 6 |  | （m） | × | 0.25 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.013 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.087 | ＋ | 0.061
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.148 |  | （ｍ）
| V＝ | 0.84883
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.037
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.087
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.037 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.061 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.078 | ＋ | 0.004
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.082 |  | （ｍ）
| V＝ | 0.50226
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.013
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.078
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.29 |  | × | 0.013
[10 empty] | ＝ | 0.004
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0.29
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，水位の設定を印刷範囲から除外し別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.15 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略））
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 100 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 300 |  | L | ＝ | 0.3 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  |  |  | × | 1 |  | × ( | 0.8 |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 12 |  | ＝ | 12 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ |  |  | ｍ）
|  |  |  | 0.3 |  | － | 0 |  | ÷ | 12 |  | ＝ | 0.025 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.025 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.8
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.83 |  | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 1.56 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 1.56 |  | － | 0 |  | ）÷ | 12 |  | = | 0.13 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.13 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.8
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.93 |  | ｍ となる。
Note on E1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on O8: ・例①，例②の面積計算や補足等を行う場合は備考欄に記載すること。 ・例①を使用する際，入力行が足らない場合は備考欄に計算過程を記載し合算値で入力すること。 ・例①，例②以外の算出方法により最大汚水量を設定する場合は，備考欄または別紙に算出根拠を記載すること。（その際の入力方法は，例①を選択し，個数及び最大使用回数を１とし，同時使用率を１００とし，使用水量を算出した最大汚水量とする。）
Note on F36: 上記の間でﾎﾟﾝﾌﾟ能力を設定する。（目安）
Note on H38: 直接入力する場合は上記計算結果の値以上にすること
Note on F40: 底面積
Note on J40: 高さ
Note on E41: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F51: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C83: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C100: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E119: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C122: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L122: 釜場高さ
Note on O122: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C123: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V123: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P130: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。

## 雑排水槽 （機械排水系）
雑排水槽（機械排水系） | [8 empty] | ① | [11 empty] | Ver | 250131
流入下水 |  |  |  | B1（受水槽オーバーフロー水），B1（ドレン排水） | [10 empty] | ←対象器具を図面上で表示すること
≪計画最大汚水量≫ |  |  |  | ※排水量算定根拠を明示すること
条件及び備考欄
〇受水槽オーバーフロー水
・年に２回受水槽清掃時に発生する排水を貯留する
・排水は人為操作が可能である
・警報水位を設定し，人為操作ミスを防止する
・受水槽は１台ずつ清掃を行い，１台の半量ずつ排水する ３ｍ×３ｍ×２ｍ＝１８ｍ3 ×２台
・１８ｍ3 ÷ 0.2 ｍ3/min ＝ ９0min
排水量算出
上記理由より，排水量を200L/min，運転時間９０minと仮定する
〇ドレン排水
・発生する排水が３０L/日と微量なので計算から除外する
| 以上により，排水量を |  |  |  | 200 | L/min |  | と仮定し，
| 計画最大汚水量を |  |  |  | 200 | L/min |  | とする。
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | 計画最大汚水量 ≦ ポンプ能力（L/min）とする | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → | 200 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 ＝ 計画最大汚水量 |  |  |  |  | 200 | × | 90 | min | ＝ | 18 |  | m³ | 排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → |  |  | 18 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 32 |  | ｍ² | × | 1 |  | m | = | 32 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 8 |  | × | 4 |  | × | 1 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径40㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 53.4 |  | mm | ～ | 65.3 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 1.7 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ○
[5 empty] | = | 1 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.908 |  | + | 0.051
[7 empty] | ＝ | 5.609 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 5.609 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 6.731 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 7 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御 | [5 empty] | ○
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [7 empty] | タイマー制御 |  |  |  | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 200 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 7 |  | （m） | × | 0.75 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.051 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.345 | ＋ | 0.244
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.589 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.6977
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.147
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.345
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.147 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.244 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.304 | ＋ | 0.015
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.319 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.0045
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.051
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.304
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.29 |  | × | 0.051
[10 empty] | ＝ | 0.015
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0.29
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，水位の設定を印刷範囲から除外し別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.16 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略））
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 200 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 600 |  | L | ＝ | 0.6 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  |  |  | × | 0.8 |  | × ( | 0.5 |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 32 |  | ＝ | 32 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ |  |  | ｍ）
|  |  |  | 0.6 |  | － | 0 |  | ÷ | 32 |  | ＝ | 0.019 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.019 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.52 |  | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 18 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 18 |  | － | 0 |  | ）÷ | 32 |  | = | 0.563 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.563 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 1.07 |  | ｍ となる。
Note on J1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on L33: 人為操作が可能なら値を変更してもＯＫ（例15分 等）
Note on H34: 直接入力する場合は上記計算結果の値以上にすること
Note on F36: 底面積
Note on J36: 高さ
Note on E37: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F47: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C80: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C97: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E116: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C119: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L119: 釜場高さ
Note on O119: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C120: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V120: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P127: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。

## 混合槽
混合槽 |  |  |  | ① | [16 empty] | Ver | 250131
流入下水 |  |  |  | 1Ｆ（浴槽），B1（便所） | [10 empty] | ←対象器具を図面上で表示すること
≪計画最大汚水量≫ |  |  |  | 例② | を使用 |  | ※排水量算定根拠を明示すること
備考欄
例①（器具排水量から算出）
排水発生箇所 |  |  |  | 個数 | 使用水量 (L/回) |  | 最大使用回数 (回/h) |  | 同時使用率 (％) |  | 時間最大 使用水量 （L/h）
大便器（B1F） |  |  |  | 1 | 8 |  | 12 |  | 100 |  | 96
小便器（B1F） |  |  |  | 2 | 4 |  | 20 |  | 100 |  | 160
手洗い（B1F） |  |  |  | 10 | 1 |  | 20 |  | 100 |  | 200
シャワー（1F） |  |  |  | 2 | 60 |  | 3 |  | 100 |  | 360
0
0
0
0
0
[7 empty] | 合計 |  |  | 816 |  | L/h
[10 empty] | 14 |  | L/min
例②（建築用途別汚水量（L/㎡・日）及び排水時間から算出）
建築用途： |  | ホテル |  |  | 排水発生面積： |  |  | 120 | ㎡ | 排水時間： |  | 10 | h | 汚水量： |  | 30 | ㍑/ｍ²・日
| Q1 | ＝ | Q / （ T × 60 ） |  |  | × | K |  |  | Q1 | = | 計画時間最大汚水量（㎥/min）
|  | ＝ | 3600 |  | 10 |  | 2.5 |  |  | Ｑ | = | 建築用途別汚水量（㎥/d）
|  | = | 15 | （L/min） | [6 empty] | = | 30 | ㍑/ｍ²・日 × |  | 120 | ｍ² | ＝ | 3600 |  | ㍑/d
[10 empty] | T | = | 10 | (h)
[10 empty] | K | = | 2.5 | 変動係数（2.5以上 標準3.0）
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | 計画最大汚水量の３～１０分間貯留量を１分で排出する能力を選定 | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | = | 45 |  | ～ | 150 |  | L/min
|  |  |  | → | 200 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 ＝ 計画最大汚水量 |  |  |  |  | 15 | × | 120 | min | ＝ | 1.8 |  | m³ | 有効容量３㎥未満であること、かつ排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → |  |  | 1.8 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 2.01 |  | ｍ² | × | 1.5 |  | m | = | 3.02 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 2.01 |  | × | 1 |  | × | 1.5 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径50㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 53.4 |  | mm | ～ | 65.3 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 1.7 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ○
[5 empty] | = | 1 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.908 |  | + | 0.051
[7 empty] | ＝ | 5.609 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 5.609 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 6.731 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 7 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [5 empty] | ○ |  | タイマー制御 |  |  | 1 | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 200 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 7 |  | （m） | × | 0.4 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.051 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.345 | ＋ | 0.244
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.589 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.6977
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.147
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.345
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.147 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.244 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.304 | ＋ | 0.015
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.319 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.0045
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.051
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.304
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.29 |  | × | 0.051
[10 empty] | ＝ | 0.015
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0.29
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，水位の設定を印刷範囲から除外し別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.15 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略））
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 200 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 600 |  | L | ＝ | 0.6 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  |  |  | × |  |  | × ( |  |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 2.01 |  | ＝ | 2.01 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ | 1.6 |  | ｍ）
|  |  |  | 0.6 |  | － | 0 |  | ÷ | 2.01 |  | ＝ | 0.299 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.299 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.3 |  | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 1.8 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 1.8 |  | － | 0 |  | ）÷ | 2.01 |  | = | 0.896 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.896 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.9 |  | ｍ となる。
Note on E1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on O8: ・例①，例②の面積計算や補足等を行う場合は備考欄に記載すること。 ・例①を使用する際，入力行が足らない場合は備考欄に計算過程を記載し合算値で入力すること。 ・例①，例②以外の算出方法により最大汚水量を設定する場合は，備考欄または別紙に算出根拠を記載すること。（その際の入力方法は，例①を選択し，個数及び最大使用回数を１とし，同時使用率を１００とし，使用水量を算出した最大汚水量とする。）
Note on F36: 上記の間でﾎﾟﾝﾌﾟ能力を設定する。（目安）
Note on H38: 直接入力する場合は上記計算結果の値以上にすること
Note on F40: 底面積
Note on J40: 高さ
Note on E41: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F51: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C83: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C100: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E119: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C122: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L122: 釜場高さ
Note on O122: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C123: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V123: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P130: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。

## 湧水槽
湧水槽 |  |  |  | ① | [16 empty] | Ver | 250131
湧水対象面積 |  |  |  | 床面積 |  | 55 |  | ㎡ | ←対象面積を図面上で表示すること
|  |  |  | 壁面積 |  | 117 |  | ㎡
≪時間最大湧水量≫ |  |  |  | ※排水量算定根拠を明示すること
| 想定湧水量（1～5L/㎡/h） | [10 empty] | 備考欄
| → | 1 | L/㎡/hとする
時間最大湧水量Ｑ（L/min）
| Q | = | 対象面積(ｍ²) |  | × | 想定湧水量
|  | ＝ | 172 |  | × | 1
|  | = | 172 |  | (L/h)
|  | = | 3 |  | (L/min)
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | 計画最大汚水量の３～１０分間貯留量を１分で排出する能力を選定 | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | = | 9 |  | ～ | 30 |  | L/min
|  |  |  | → | 190 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 ＝ 時間最大湧水量 |  |  |  |  | 3 | × | 120 | min | ＝ | 0.36 |  | m³ | 排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
|  |  |  | → |  |  | 0.36 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 54.5 |  | ｍ² | × | 3.8 |  | m | = | 207.1 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 10 |  | × | 5.45 |  | × | 3.8 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径40㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 52 |  | mm | ～ | 63.7 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 1.61 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ○
[5 empty] | = | 0.95 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.82 |  | + | 0.046
[7 empty] | ＝ | 5.516 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 5.516 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 6.619 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 7 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御 | [5 empty] | ○
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [7 empty] | タイマー制御 |  |  |  | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 190 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 7 |  | （m） | × | 0.25 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.046 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.312 | ＋ | 0.221
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.533 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.6128
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.133
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.312
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.133 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.221 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.274 | ＋ | 0.013
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.287 |  | （ｍ）
| V＝ | 0.9543
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.046
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.274
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.29 |  | × | 0.046
[10 empty] | ＝ | 0.013
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0.29
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，水位の設定を印刷範囲から除外し別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.16 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による）
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 190 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 570 |  | L | ＝ | 0.57 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  |  |  | × | 0.6 |  | × ( | 0.5 |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 54.5 |  | ＝ | 54.5 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ |  |  | ｍ）
|  |  |  | 0.57 |  | － | 0 |  | ÷ | 54.5 |  | ＝ | 0.011 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.011 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.52 |  | ｍ となるが，ポンプ仕様等により | [5 empty] | 0.24 |  | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 0.36 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 0.36 |  | － | 0 |  | ）÷ | 54.5 |  | = | 0.007 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.007 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.51 |  | ｍ となる。
Note on E1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on F32: 上記の間でﾎﾟﾝﾌﾟ能力を設定する。（目安）
Note on H34: 直接入力する場合は上記計算結果の値以上にすること
Note on F36: 底面積
Note on J36: 高さ
Note on E37: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F47: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C80: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C97: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E116: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C119: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L119: 釜場高さ
Note on O119: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C120: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V120: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P127: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。

## 雨水槽
雨水槽 | [20 empty] | Ver | 250131
雨水対象面積 |  |  |  | 対象面積 |  |  |  |  | 計算割合 |  |  |  | 計算面積
|  |  |  | 床面積 |  | 5 |  | ㎡ | 床面積 |  | 100% |  | 5 |  | ㎡
|  |  |  | 壁面積 |  | 0 |  | ㎡ | 壁面積 |  | 50% |  | 0 |  | ㎡
≪計画雨水量≫
| 時間最大降雨（88mm/h）に対し，単独運転（ポンプ１台）で対応 | [11 empty] | 備考欄
| Ｑ | ＝ | （1/360）×Ｃ×Ｉ※１×Ａ
|  | ＝ | 1/360 | × | 1 | × | 88 | × | 0.0005
|  | = | 0.00012222 |  | （㎥/s）
|  | = | 8 |  | （L/min）
１０分最大降雨（26mm/10min）に対し，並列運転（ポンプ２台）で対応
| Ｑ | ＝ | （1/360）×Ｃ×Ｉ※２×Ａ
|  | ＝ | 1/360 | × | 1 | × | 26 | × | 6 | × | 0.0005
|  | = | 0.00021667 |  | （㎥/s）
|  | = | 13 |  | （L/min）
|  | Q | = | 計画雨水量（㎥/s）
|  | C | = | 流出係数（標準=1）
|  | I※１ | = | 降雨強度 88mm/h（実績降雨 京都市）
|  | I※２ | = | 降雨強度 26mm/10min（実績降雨 京都市）
|  | A | = | 対象面積(ha)
項目 |  |  |  | 設定値 | [12 empty] | 基準 |  |  |  |  | 適否
ポンプ能力 （1台当たり） |  |  |  | ポンプ（１台分）能力≧時間最大降雨，かつ ポンプ（２台分）能力≧10分最大降雨 | [12 empty] | 400L/min以下 |  |  |  |  | ○
[6 empty] | 上記により | 8 |  | L/min 以上のポンプとなるため
|  |  |  | → | 140 |  | L/minのポンプを選定する
有効容量と 排水槽の大きさ |  |  |  | 有効容量 |  | = | 計画雨水量 |  | × | 15 | ～ | 60 | min | (標準60min) |  |  | 排水槽の大きさが有効容量の1.5倍以上の容量であること |  |  |  |  | ○
[6 empty] | = | 0.2 |  | ～ | 0.5
|  |  |  | → |  |  | 0.5 |  | m³ | （別紙に転記）
排水槽の大きさ
|  |  |  | = | 12 |  | ｍ² | × | 1 |  | m | = | 12 |  | m³ |  | 適否が×になった場合，釜場の
|  |  |  | （計算根拠 |  |  | 4 |  | × | 3 |  | × | 1 |  | ｍ | ） | 大きさを入力 |  |  |  | m³
ポンプ口径 |  |  |  | Ｄ | = | 146 | √ | ポンプ能力（㎥/min） |  |  | / | V(m/s) |  |  |  |  | 口径40㎜以上 |  |  |  |  | ○
※Ｖは1.0～１.5(m/s)で任意で設定
[5 empty] | = | 44.7 |  | mm | ～ | 54.7 |  | mm
|  |  |  | → | ポンプ口径 |  | 50 |  | mmとする
実流速の確認 ※圧送管部で管径が異なる場合は，管径毎の計算が必要。（計算書は２種類までの管径対応可能。管径が１種類の場合は片方を空白とする。） |  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 50 | ) |  |  |  |  | 0.6～3.0m/s ※基準内に収まらない場合は 理由と施主の了承が必要 |  |  |  |  | ○
[5 empty] | = | 1.19 |  | m/s
|  |  |  | Ｖ | = | Q(㎥/s) |  | / | A(㎡) | （φ | 65 | ) | [9 empty] | ○
[5 empty] | = | 0.7 |  | m/s
※適否が×の場合の理由
揚程計算 （次ページにて算出） |  |  |  | 全揚程 |  | Ｈ | ＝ | Ｈa |  | ＋ | Ｈf |  | + | Ho |  |  | 決定値を計算値以上 に設定すること |  |  |  |  | ○
[7 empty] | ＝ | 4.65 |  | ＋ | 0.438 |  | + | 0.025
[7 empty] | ＝ | 5.113 |  | ｍ
[5 empty] | 安全率を |  | 1.2 | とすると， |  | （※任意設定）
[6 empty] | H | ＝ | 5.113 |  | × | 1.2
[7 empty] | = | 6.136 |  | ｍ
|  |  |  | → | 揚程 | 7 |  | m | とする
ポンプ制御方法 |  |  | 水位制御 | [5 empty] | ○
|  |  | 水位制御＋タイマー制御 | [7 empty] | タイマー制御 |  |  |  | 時間設定 |  | ←制御盤の仕様書等で明示すること
水位制御＋タイマー制御＋撹拌曝気
その他（ ）
下記のポンプを設定する （別紙に転記）
| ポンプ能力 |  |  |  | 口径 |  |  |  |  | 揚程 |  |  |  | 出力 |  |  |  | 台数
→ | 140 |  | （L/min） |  | × | 50 | （mm） |  | × | 7 |  | （m） | × | 0.25 |  | (kw) × |  | 2 | （台）
揚程計算（計算過程）
実揚程（Ha） | [6 empty] | Ha | ＝ | 4.65 |  | （ｍ）
吐出し口における速度水頭（Ho） | [6 empty] | Ho | ＝ | ｆｏ | × | V2/2g |  |  | ｆｏ | = | 1
（※放流口における流速） | [7 empty] | ＝ | 0.025 |  | （ｍ）
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 50 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.169 | ＋ | 0.12
| L＝ | 3.45 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.289 |  | （ｍ）
| V＝ | 1.1884
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.034 | × | 69 |  | × | 0.072
仕切弁 | ～80㎜ | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.169
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2 |  |  |  | 仕切弁の損失係数（fsv）
逆仕弁 |  | 1 | [7 empty] | ＝ | 338.2164 |  | × | 0.0001 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
エルボ | 90° | 1 | [7 empty] | ＝ | 0.034 | [6 empty] | 損失係数 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
〃 | 60° | 0 | [15 empty] | 逆仕弁の損失係数（fcv）
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g |  |  |  | 管径（㎜） |  | 50 | 65 | 80 | 100
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 1.66 |  | × | 0.072 |  |  |  | 損失係数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[10 empty] | ＝ | 0.12 | [6 empty] | エルボの角度損失（fb）
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数） | [6 empty] | 角度（°） |  | 90 | 60 | 45 | 30
[10 empty] | ＝ | 1.37 |  | ＋ | 0.29 |  |  |  | 損失係数 |  | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.17
損失水頭（Hｆ）
[7 empty] | Hf | ＝ | hf | ＋ | hx
管径 | D＝ | 65 | ㎜ |  |  |  |  | ＝ | 0.149 | ＋ | 0
| L＝ | 12.5 | ｍ |  |  |  |  | ＝ | 0.149 |  | （ｍ）
| V＝ | 0.70317
粗度係数 | n＝ | 0.01 |  |  |  | （摩擦損失） |  |  | hf | ＝ | fm | × | Ｌ/D |  | × | V2/2g
[10 empty] | ＝ | 0.031 | × | 192.308 |  | × | 0.025
仕切弁 | ～80㎜ | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.149
〃 | 100㎜～ | 0 | [6 empty] | fm | ＝ | 124.6/D1/3 |  | × | n2
逆仕弁 |  | 0 | [7 empty] | ＝ | 309.8943 |  | × | 0.0001
エルボ | 90° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0.031
〃 | 60° | 0
〃 | 45° | 0 |  |  |  | （弁類・曲管による損失） |  |  | hx | ＝ | fx |  | × | V2/2g
〃 | 30° | 0 | [7 empty] | ＝ | 0 |  | × | 0.025
[10 empty] | ＝ | 0
※ チーズの損失は直線・屈曲に係わらずエルボの90°として計上すること | [8 empty] | fx | ＝ | 仕切弁＋逆止弁＋（エルボ×個数）
[10 empty] | ＝ | 0 |  | ＋ | 0
水位の設定（※ポンプが３台以上等の特殊な場合は下記の算出方法を使用できない為，印刷範囲から除外し，別途作成すること。）
１）ﾎﾟﾝﾌﾟ停止水位
|  | ポンプメーカー仕様等により |  |  |  |  | 0.15 |  | ｍ | に設定する。
| ２）ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位 |  |  | （ 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による）
|  |  | ① ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量 | 140 | L/min × |  | ３分 | ＝ | 420 |  | L | ＝ | 0.42 |  | m³ | （単独ﾎﾟﾝﾌﾟ運転は１稼働３分に設定する）
a. 起動水位が釜場の有効容量を超え，排水槽内で起動
|  | 釜場の有効容量 |  |  |  |  | × | 0.6 |  | × ( | 0.5 |  | － | 0 |  | ) ＝ | 0 |  | m³
|  | 排水槽の面積 | [5 empty] | 12 |  | ＝ | 12 |  | ｍ2 |  |  |  | （ 円形の場合 |  |  | Φ |  |  | ｍ）
|  |  |  | 0.42 |  | － | 0 |  | ÷ | 12 |  | ＝ | 0.035 |  | ｍ
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.035 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.54 |  | ｍ となるが，ポンプ仕様等により | [5 empty] | 0.2 |  | ｍ 上方に設定する。
３）並列運転水位
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ起動水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
４）警報水位（設置しない場合は空白とする）
|  | 並列運転水位の |  |  | 0.1 |  | ｍ 上方に設定する。
５）規定水位 (有効容量分を貯留した水位)
|  | ポンプの停止水位より |  |  |  | 0.5 |  | ｍ³ 貯留した高さに設定。
|  |  |  | 0.5 |  | － | 0 |  | ）÷ | 12 |  | = | 0.042 |  | m
|  |  |  | 釜場からの高さ |  |  | 0.042 |  | + 釜場の有効容量高さ |  |  |  | 0.5
|  | よってポンプの停止水位より |  |  |  |  | 0.55 |  | ｍ となる。
Note on E1: 同じ種別の槽を複数設置する場合，槽番号を入力すること。
Note on F31: 上記の間でﾎﾟﾝﾌﾟ能力を設定する。（目安）
Note on F36: 底面積
Note on J36: 高さ
Note on E37: ・四角い排水槽なら内空の３辺の積で求めること。（計算根拠の値を入力すると求められます（デフォルト計算）） ・異形の排水槽なら面積×高さ 等で計算して下さい。（デフォルト計算を適宜修正して下さい）。 ・根拠の確認できるよう，構造図や平面図で値を明記すること。 ・簡略のため槽勾配の計算は無視すること。 ・排水層の大きさが有効容量の1.5倍以上にならず，適否が×になれば，釜場の大きさ（停止水位以上分）を合算しても良い。その場合は基準欄に釜場の大きさｍ3を入力すること。 ・計算根拠の入力欄に書ききれない場合は，備考欄に計算根拠等を記載すること。その場合は備考欄による又は別紙○○図による等を書くこと。
Note on F47: 例 緊急時に備え，流速の基準内に収まる管径よりも大きな管径を設定したいという施主の意向のためである。
Note on C80: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on C97: 塩ビ管の場合0.01 コンクリート管の場合0.013
Note on E116: ２種類の選択肢から選ぶ ①『釜場及び排水槽の形状から算出。（勾配の計算は省略）』 は基準通りの計算方法 ②『 基準である３分以内の設定でポンプメーカー仕様等による』 は基準通りの計算方法の値が表示されるが，基準内であれば任意の水位設定が可能
Note on C119: 釜場がない場合，または円形の場合は寸法を 0 とし，下記の「排水槽の面積」に寸法に記載すること
Note on L119: 釜場高さ
Note on O119: 停止水位の高さ（滞留分）
Note on C120: 円形の場合は寸法を 0 とし，右記の「円形の場合」に寸法に記載すること
Note on V120: 円形を使用する際のみ入力すること
Note on P127: 起動水位をポンプメーカー仕様等にした場合は，左記の値より下回る値を入力すること。