## 再エネ計算書
再生可能エネルギー利用量算出基準に基づく算出表（例）
準特定建築物ver.
R4年11月版
青色部分を記入
１．再生可能エネルギーの義務量
[7 empty] | 延べ床面積（単位：㎡） |  |  |  | 義務量（単位：ＭＪ）
[6 empty] | 300㎡以上2,000㎡未満 |  |  |  |  | 30000
２．再生可能エネルギーの利用の量
(1)太陽光発電設備 | [6 empty] | 年間発電量等 |  |  |  | 一次エネルギー量
| EPY = PAS × HAY × K ÷ G = | [5 empty] | 3589.8414 |  |  | ⇒ | 35036.8 |  | MJ
[10 empty] | 利用量の合計 | 35036.8 |  | MJ
３．再生可能エネルギー利用設備の種類に応じたエネルギー量の算出
(1)太陽光発電設備
| PAS | 設置する太陽電池モジュール一枚当たりの定格出力（単位：W） | [8 empty] | 295
×
|  | 設置する太陽電池モジュールの枚数 | [8 empty] | 12
＝
|  | 設置する太陽電池モジュールの定格容量（単位：kW） | [8 empty] | 3.54
| HAY | 年間の日射量（単位：kWh/㎡・年） | [8 empty] | 1251.95
|  | θ | 傾斜角 （モジュール又は集熱部と水平方向との角度） （単位：°） | [7 empty] | 0
|  | γ | 方位角 （真南を0°とし，東西方向への回転角） （単位：°） | [7 empty] | 10
| K | 総合設計係数 | [8 empty] | 0.81
|  |  | 太陽電池の種類 | [7 empty] | 結晶系
| G | 標準試験強度における日射強度（単位：kW/㎡） | [8 empty] | 1
| EPY | 年間の発電量（単位：kWh/年） | [8 empty] | 3589.8414
(参考1)
| 第４条に掲げる号数 |  |  |  | 得られたエネルギー |  |  |  | 換算係数 (MJ/kWh)
| (1)，(4)，(5)，(6) |  |  |  | 電力 |  |  |  | 9.76
| (2)，(3) |  |  |  | 熱 |  |  |  | 3.6
(参考2)
| 太陽電池の種類 |  |  | 総合設計係数
| 結晶系 |  |  | 0.81
| アモルファス系 |  |  | 0.82
| 別表（第３条関係） | [6 empty] | 単位： | kWh/㎡・日
|  | 傾斜角θ° | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90
方位角γ°
| 180 |  | 3.43 | 3.18 | 2.87 | 2.53 | 2.21 | 1.93 | 1.67 | 1.18
| 150 |  | 3.43 | 3.21 | 2.94 | 2.64 | 2.34 | 2.06 | 1.81 | 1.31
| 120 |  | 3.43 | 3.29 | 3.11 | 2.9 | 2.67 | 2.44 | 2.22 | 1.61
| 90 |  | 3.43 | 3.4 | 3.32 | 3.2 | 3.05 | 2.87 | 2.66 | 1.96
| 60 |  | 3.43 | 3.5 | 3.52 | 3.48 | 3.38 | 3.23 | 3.03 | 2.23
| 30 |  | 3.43 | 3.58 | 3.66 | 3.67 | 3.61 | 3.47 | 3.28 | 2.38
| 0 |  | 3.43 | 3.61 | 3.71 | 3.74 | 3.69 | 3.56 | 3.36 | 2.41